## Tabelle1
Erhöhte Deckenanteile wie z.B. Oblichter müssen dann überwacht werden, wenn die nachfolgenden Bedingungen gegeben sind:
| BM 80m2 | BM 60m2
Deckenanteil breiter als 1 m | Ja
und höher als Dvmax (Tabelle 2) | Ja
und 25% der maximal zulässigen Überwachungsfläche (Amax, Tabelle 1 bis 20° Deckenneigung) eines einzelnen Melders überschreitet. | Nein
| 2 | 0
Es muss kein Brandmelder im erhöten Deckenfeld Plaziert werden
Raum höhe:
Raumhöhe Rh beim Melderstandort in Meter | Abstand Dv
| Neigung 0 bis 58 cm/m (α: 0 bis 30°) |  |  | Neigung über 58 cm/m (α über 30°)
0-3 | 3 | bis | 20 | 10 | bis | 30
3-6 | 3 | bis | 30 | 20 | bis | 50
6-7.5 | 7 | bis | 40 | 25 | bis | 60
7.5-9 | 10 | bis | 50 | 30 | bis | 70
9-15 | 20 | bis | 100 | 50 | bis | 150
Tabelle 2
Art der Brandmelder | Grundfläche des Raums |  | Raumhöhe Rh beim Melderstandort 3) |  | Maximale Überwachungsfläche Amax und Melderabstand a
[5 empty] | Neigung bis 36 cm/m (α bis 20°) |  | Neigung ab 36 cm/m (α ab 20°)
[5 empty] | Amax | a | Amax | a
Rauchmelder nach EN54-7 / 29 / 314) | bis 30 m² |  | bis 6 m |  | Ein Melder unabhängig der Deckenform möglichst raummittig platzieren 5)
| bis 80 m² |  | bis 12 m |  | 80 m² | 12 | 80 m² | 15
| über 80 m² |  | bis 6 m |  | 60 m² | 10 | 90 m² | 16
|  |  | 6 m bis 12 m >12 m 1) |  | 80 m² | 12 | 110 m² | 18
Wärmemelder nach EN54-5 / 30 | bis 30 m² |  | bis 7,5 m 2) |  | 30 m² | 8 | 30 m² | 10
| über 30 m² |  | bis 7,5 m 2) |  | 20 m² | 6 | 40 m² | 11
Amax Maximal zulässige Überwachungsfläche pro Brandmelder
a Maximal zulässiger Abstand zwischen zwei Brandmeldern. Der Abstand b ergibt sich aus Amax / a. Der Abstand zur Wand beträgt a/2 oder b/2.
α Neigungswinkel der Decke: Bei verschiedenen Neigungen z.B. bei Sheds, ist die kleinste massgebend.
1) Nur zulässig mit Sonderanwendungen wie Ansaugrauchmelder oder Lineare Rauchmelder.
2) Die Angaben gelten nur für Wärmemelder der EN 54-5Klasse A1. Bei Anwendung von Klasse A2 gilt die maximale Raumhöhe von 6 m.
3) Massgebend für die Überwachungsfläche ist die Raumhöhe beim Melderstandort.
4) Die nach EN54-31 geprüften Melder mit den Kategorien M und MT alarmieren auf dem optischen Sensor alleine viel später, als dies für Rauchmelder nach EN54-7 gefordert ist. Die Reaktionszeit verringert sich, wenn zusätzlich zum optischen Sensor der CO- oder Wärmesensor anspricht. Die M und MT Typen dürfen nur für Anwendungen im Sachwertschutz eingesetzt werden.
5) Abstände zu Wänden und Einrichtungen müssen eingehalten werden.

## Tabelle2
Ein Brandmelder muss im erhöten Deckenfeld Plaziert werden
Es muss kein Brandmelder im erhöten Deckenfeld Plaziert werden