## Anhang A, Inbetriebsetzungs- Ch
|  | Projekt Nr.: |  | Anlage Nr.:
Objekt:
25. | Anhang A Inbetriebsetzungs- Checkliste |  | Dieser Anhang dient als Grundlage und setzt die minimalen Tätigkeiten für die Inbetriebsetzung und Kundenabnahme fest.
|  |  | Beschriftung / Kundentext / Texte für Melder- und Gruppenanzeigen. Erstellt und überprüft |  | x | Ja
|  |  | Zugänglichkeit / Umgebungseinflüsse, spezielle Örtlichkeiten sind zu dokumentieren |  | x | Ja
|  |  | Netzanschluss für BMZ und ggf. Komponenten sind dokumentiert inkl. Standort der Absicherung und Sicherheitsnachweis |  | x | Ja
|  |  | Absicherung Signal- / Steuerspannung überprüft |  | x | Ja
|  |  | Elektrische Werte überprüft |  | - | Nein
|  |  | Software / Firmware Versionen sind dokumentiert |  | - | Nein
|  |  | Programmierung / Konfiguration ausgeführt und überprüft |  | - | Nein
|  |  | Meldertyp / Parametersatz sind gemäss Vorgaben der Nutzung entsprechend eingesetzt resp. eingestellt |  | x | Ja
|  |  | Funktionskontrolle interne Alarmierung erfolgreich durchgeführt (Alarmhörner, Blitzleuchten, Sprachalarmierungsanlagen, AI) |  | x | Ja
|  |  | Funktionskontrolle interne Störungsmeldungen erfolgreich durchgeführt (wie BMA, SPA, RDA) |  | x | Ja
|  |  | Weiterleitung Störungsmeldungen von Fremdanlagen (wie SPA, RDA, RWA) erfolgreich durchgeführt (ständig besetzte Stelle) |  | x | Ja
|  |  | Funktionskontrollen externe Alarmierung (inkl. Kriterien) erfolgreich durchgeführt (öffentliche Feuermeldestelle) |  | x | Ja
|  |  | Funktionskontrollen externe Störungs- und Ausschaltmeldungen erfolgreich durchgeführt (ständig besetzte Stelle) |  | x | Ja
|  |  | Automatische Umschaltung auf Abwesend-Zustand nach Vorgaben erstellt |  | x | Ja
|  |  | Ansteuerung von Löschanlagen überprüft (wie Gaslöschanlagen, Preaction SPA) |  | x | Ja
|  |  | Automatische Brandfallsteuerung bis Schnittstelle der BMA überprüft (potentialfreie Kontakte) |  | - | Nein
|  |  | Kontrollheft eröffnet und abgelegt |  | - | Nein
|  |  | Instruktion der verantwortlichen Person durchgeführt |  | - | Nein
|  |  | Dokumentation der Anlage gemäss Brandschutzvorschriften erstellt und abgelegt |  | - | Nein
|  |  | Orientierungspläne für den Feuerwehreinsatz erstellt und abgelegt |  | - | Nein
|  |  | Anbindung an Leitsystem / Alarmserver ausgeführt und überprüft |  | - | Nein
[5 empty] | - | Nein
Nein
Bemerkungen:
Techniker Name Vorname: |  |  | FYA
Datum der Prüfung:
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

## Tabelle2 (hidden)
X | Ja
- | Nein